## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:风冷热泵机组 2.型号:LSQWRF65M/AN1-H1 3.技术参数:Ql=65kW标准工况:进、出水温度12℃/7℃环境温度35℃ Qr=71kW标准工况:进、出水温度40/45环境干球温度7 电源总功率:N制冷=19.2kW;N制热=20.2kW |  | 组 | 1
2 | 031006006002 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:风冷热泵机组 2.型号:LSQWRF130M/AN1-H1 3.技术参数:Ql=130kW标准工况:进、出水温度12℃/7℃环境温度35℃ Qr=142kW标准工况:进、出水温度40/45环境干球温度7 电源总功率:N制冷=38.5kW;N制热=40.4kW |  | 组 | 4
3 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:变频循环泵 2.型号、规格:KQW80/150-7.5/2 3.水泵主要技术参数:水量:56m/h3,扬程:24m,功率:N=7.5kW,重量:G=112kg |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:软化水箱 有效容积0.6m3 2.型号、规格:900x900x900(mm) 3.具体尺寸及做法详见03R401-2P10、P11、P14、P84 |  | 台 | 1
5 | 031006008002 | 水处理器 | 1.类型:电子水处理仪 2.型号、规格:流量72~160m3/h(法兰连接,长500mm) |  | 台 | 1
6 | 031006008001 | 水处理器 | 1.类型:软水装置 2.型号、规格:流量1.8~2.0m3/h |  | 台 | 1
7 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:气压罐定压装置 2.型号:气压罐SQL1600X0.6 3.补水泵:流量0.4m3/h;扬程24m;N=0.37KW 起泵压力215KPa,停泵压力330KPa |  | 台 | 1
8 | 030225003001 | 板式换热器 | 1.型号:BR0.23No.3(单片换热面积0.238m2,共35片)市政蒸汽供热参数:压力0.5MPa,温度170℃ |  | 台 | 1
9 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:1m 2.介质:热水 3.管道材质、规格:直埋式预制保温管 DN200 4.连接形式:焊接 5.试验压力:1.2MPa 6.接口保温材料:硬质聚氨酯泡沫保温层 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗. |  | m | 12.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 1.2MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 22.2
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65 1.2MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 13.5
12 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN100 1.2MPa 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 11.1
13 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN125 1.2MPa 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN200 1.2MPa 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 43.6
15 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN70 1.2MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 4.5
16 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:自来水 3.材质:镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 0.6MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 2.6
17 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 7
18 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差旁通阀 2.规格、压力等级:DN200 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
20 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.范围：0～300℃ |  | 支 | 20
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.压力:0～1.6MPa |  | 台 | 22
22 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
23 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN100 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
24 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
25 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
27 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN32 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
28 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
30 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
31 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN25 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
32 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
33 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
34 | 031003007001 | 疏水器 | 1.规格、压力等级:DN32 PN1.6MPa 2.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
35 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
36 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动温控调节阀 2.规格、压力等级:DN125 PN1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
38 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀 2.规格、压力等级:DN70 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
39 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:调节型四氟密封蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
40 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:过滤器 2.规格、压力等级:DN65 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
41 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:蒸汽流量阀 2.规格、压力等级:DN70 PN1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
42 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.规格、压力等级:DN70 PN1.6MPa 2.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
43 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
44 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.23
45 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:φ80以下 |  | m3 | 0.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
46 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:φ133以下 |  | m3 | 0.28
47 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:闭孔橡塑泡沫 2.绝热厚度:45mm 3.管道外径:φ200以下 |  | m3 | 1.57
48 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5mm |  | m2 | 69.03
49 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 38.5
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：济源市公安局业务技术用房中央空调增容工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21